天然气管道、供气站泄漏事故现场处置方案

1事故风险分析

1.1事故类型

火灾、爆炸、冻伤、中毒窒息。

1.2事故发生的区域、地点或装置的名称

一号厂房内天然气管道、位于二号厂房北侧的供气站中的二氧化碳、氩气、液氧储罐。

1.3事故发生的可能时间、事故的危害严重程度及其影响范围

公司使用的二氧化碳、天然气、氩气等物质有导致火灾、爆炸的危险性、液氧则可能导致冻伤、中毒等。

天然气遇静电或摩擦火花、明火极易闪燃，引发燃烧或爆炸，如果天然气泄漏，在室内通风不畅的情况下人员吸入过多的天然气，会导致人员缺氧或者窒息。液氧沸点极低，可引起冻伤，不可燃，但能强烈助燃，与易燃物形成爆炸性的混合物。

1.4事故前可能出现的症兆

检修违章动火，出现大量刺鼻性气味，天然气、氩气、二氧化碳大量泄漏；阀门或管道锈蚀、操作失误、人员有中毒的现象；安全阀泄压；天然气泄漏时违章使用通讯工具等。

1.5事故可能引发的次生、衍生事故

发生事故后，若不及时处理，天然气、二氧化碳等继续泄漏，其蒸气在空气中的浓度达到爆炸极限范围内，遇明火或高温可发生火灾、爆炸事故。

2应急工作职责

我公司供气站设有负责人，在事故现场应急处置中的具体职责为：

2.1 负责人职责

（1）第一时间赶到事故现场，负责组织供气站及天然气管道泄漏时的现场应急处置工作，分析泄漏的原因，确定处置的方法，调动应急处置人员和应急处置物资，指挥开展应急处置活动，防止事故扩大化或引发次生、衍生事故；

（2）若事故有扩大趋势，负责人应立即上报应急办公室提出提高应急响应级别，启动公司综合预案的申请，必要时可直接拨打119进行应急处理；

2.2 员工职责

（1）发现异常情况第一时间汇报负责人，并服从指挥，及时做好相应的现场应急处置工作。

（1）在现场处置过程中，如发现施救方法不当，有新的事故隐患，有事故加速扩大的趋势或初期火灾时，立即告之负责人，在负责人的指挥下调整施救方案，必要时迅速撤离现场。

3应急处置

3.1现场应急处置程序

（1）现场人员发现有天然气泄漏后用对讲机报告负责人。负责人根据事故大小判断是否报告上级领导并第一时间赶到事故现场，指挥现场应急处置。确定泄漏点的位置，并关闭前后阀门。

（2）负责人指挥停止周围设备的运行，开启室内强制通风风机，并在20米以外区域设置防爆隔离区域，禁止无关人员进入，禁止一切可能产生点火源的行为。

3.2现场应急处置措施

（1）储罐有砂眼或裂缝泄露；将储罐泄压，用浸水的棉纱、抹布放在泄露处，利用液氧气化吸热，让其结冰延缓泄漏。

（2）管道、法兰或阀门泄漏：关闭泄漏点两侧的阀门，若前端无阀门或阀门已坏，用浸水的棉纱或抹布放在泄漏处，让其结冰延缓泄漏。

（3）储罐或槽车泄漏着火；先灭火，同时进行泄压，并用消火栓实施冷却，防止爆炸，然后按照泄漏进行处置。

（4）天然气管道泄漏时，关闭泄漏区域上一级的天然气系统隔断阀门，必要时隔断天然气调压站总阀。

（5）设置安全区域和安全警示工作，对事故现场进行通风换气。

3.3事件报告流程

事故发现人员应立即报告负责人，负责人立即通知现场处置人员进行紧急应急处理，初期火情时，可根据天然气管道、供气站泄漏事故现场处置方案及时进行处理，若火灾爆炸事故不可控时，紧急情况下，可以越级上报。初报可用电话直接报告和报警（保安室电话：0427-6952103、火警：119 ），主要内容包括：火灾事故的类型、发生时间、地点、危险源、主要危害物质、转化方式趋向等初步情况。

根据事故发展和现场处置的情况，在初报的基础上报告有关确切数据，事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况在完成现场应急处置后及时进行续报。续报可用电话直接报告。

本公司24小时应急值守电话是0427-6952103，应急值守电话设在保安室。

4注意事项

4.1佩戴个人防护器具注意事项

配戴化学安全防护眼镜和呼吸器，穿防静电工作服，戴橡胶手套。

4.2建立警戒区域时注意事项

（1）警戒区域的边界应设有专人警戒。

（2）除现场处置人员以及负责人、安全员外，其他人员禁止进入警戒区。

4.3应急处置时注意事项

（1）疏散时应设法将所有通道和照明设施打开，通道少时，可人员利用窗口、打洞等方法，开辟新的疏散通道。

（2）要有专人指明疏散通道，设法引导，防止发生推挤混乱现象。同时要以镇定的语气不断呼喊，使人员有条不紊地安全疏散。

（3）应在第一时间将事故周围人群疏散到安全地带。

（4）将身体不适的人员脱离富氧环境至通风良好的安全地带，保持呼吸通畅，严重时拨打120或送医院。

（5）若身体赶到寒冷者，及时将其脱离液氧环境，若出现水疱若血疱等，及时拨打120或送医院。

4.4现场急救注意事项

（1）现场救援力量若无法控制险情时，立即封锁现场，全员撤离。

（2）大量泄漏的情况下进行抢险，应急人员必须穿防护服和佩戴呼吸器，并根据供气能力，控制处置时间。

（3）处置液氧泄漏事故时，一定要先穿戴好防护用品，避免造成冻伤事故。

（4）如果阀门、法兰松动造成的泄漏，可在现场旋紧螺栓制止泄漏；若管道、储罐或气化器泄漏，要由专业人员进行修复。

（5）若受冻者的手套或衣物被液氧冻住，一时脱不下来，则连同肢体一起浸入温水中，待融化后脱下。

（6）负责人根据现场天然气管道的泄漏程度，果断做出是否需要全线停机或局部停机的决定。

4.5结束

应急救援结束后，负责人要配合有关部门的调查和善后工作，要保护好事故现场，以便调查和分析事故原因。